设计任务书
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1、项目名称：国控-万石高端装备制造产业园项目
2、项目位置：本项目地块位于万石镇南侧工业聚集区，项目东至江苏德进纺织机械有限公司、无锡市岱洋重工机械有限公司，南至万芳路，西至东氿大道，北至江苏鸿光杆塔有限公司
3、功能定位：万石高端装备制造产业园项目
产业园的建设有利于形成产业集群效应。一方面，同类型高端装备制造企业集聚在园区内，可以共享基础设施、技术研发资源、人才资源等，降低企业的运营成本。另一方面，上下游企业的集聚能够实现更高效的产业协作。零部件供应商可以更贴近整机制造商，缩短供货周期，降低物流成本，提高产品的生产效率和质量。以精密机械加工企业与高端装备组装企业为例，两者在园区内相邻布局，能够实现零部件的即时供应，快速响应组装需求，提升整个产业集群的协同创新能力和市场响应速度，形成强大的产业竞争优势。

二、设计依据 
1）法规标准及基础资料 
1.《民用建筑通用规范》【GB 55031-2022】
2.《车库建筑设计规范》【JGJ 100-2015】
3.《建筑与市政工程无障碍通用规范》【GB55019-2021】
4.《无障碍设计规范》【GB 50763-2012】
5.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》【GB 55015-2021】
6.《建筑与市政工程防水通用规范》【GB55030-2022】
7.《建筑设计防火规范》【GB 50016-2014】（2018年版）
8.《建筑防火通用规范》【GB 55037-2022】
9.《建筑防烟排烟系统技术标准》【GB 51251-2017】
10.《建筑内部装修设计防火规范》【GB50222-2017】
11.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》【GB50325-2020】
12.《室内空气质量标准》（【GB/T18883-2002】
13.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》【GB50736-2012】
14.《通风机能效限定值及能效等级》【GB19761-2020】
15.《民用建筑电气设计标准》【GB51348-2019	】
16.《供配电系统设计规范》【GB50052-2009】
17.《建筑给水排水设计标准》【GB50015-2019】
18.《建筑给水排水与节水通用规范》【GB55020-2021】
19.《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-20171】
20.《火灾自动报警系统设计规范》【GB50116-2013】
三、项目设计要求：
1.设计概况
1）工程的建设规模及项目组成
    本项目总用地面积为83402平方米，用地性质为工业用地，总建筑面约93000平方米，其中新建厂房建筑面积79000平方米，新建综合用房10000平方米，辅助配套用房2500平方，地下建筑面积1500平方米，配套建筑面积50平方米，配套机动车停车位约490个。

2. 设计原则
 1）高端智造、提升核心竞争力原则。通过高端装备制造现代产业园的建设，成为吸引高端装备制造企业集聚的关键平台。
2）绿色建筑原则。项目建设及运营应尊崇适用、经济、环保的理念，并尽可能采用有利于提高项目品质的新技术、新材料，并且充分考虑自然通风、日照、交通等因素，实现资源的高效循环利用。
3）交通组织规划合理便捷原则：结合城市道路规范要求组织场地内、外交通流线，合理规划商业流线，各自车行动线、人行动线及货运流线做到有机结合；并应着重考虑人、货、车分流设计。
    4）整体形象高端，提升科技感：在保证车行、人行通畅的前提下，重点打造出入口形象，通过入口广场提升整体园区形象，公共空间增设符合园区年轻群体休憩、交流区域，增加智慧化设施。园区内车间办公整体布局合理，外立面高端大气，科技感强，能体现高端制造园区形象。室内设计：以人为本，重视空间的功能尺度，打造高品质的现代生产、办公环境。
四、设计工作范围 
纳入本次招标的设计工作范围：
   （一）勘察设计
勘察依据和基础资料符合最新国家标准、行业标准等相关勘察规范；相关规范包括但不限于： 
1、国家标准 
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版） 
《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021） 
《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021） 
《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021） 
《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ∕T72-2017） 
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011） 
《建筑变形测量规范》（JGJ/8-2016） 
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版） 
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008） 
《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015) 
《岩土工程勘察安全标准》（GB50585-2019） 
《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019） 
《工程测量标准》（GB50026-2020） 
《工程测量通用规范》（GB 55018-2021） 
《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013） 
《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019） 
《国家一、二等水准测量规程》（GB/T12897-2006） 
2、其它行业标准 
《岩土工程勘察规范》（DGJ32/TJ208-2016） 
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008） 
《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012） 
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012) 
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 年版) 
3、勘察及编制范围 
国控-万石高端装备制造产业园项目工程地质勘察（包括抽水试验）；对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式等提出建议以及协助业主进行相关报告或文件审查、报批等工作及后续服务。 
（四）勘察服务期 
勘察服务期：10日历天(开始时间以招标人通知为准)。 
误期违约金：每拖延一天的赔偿金额为10000元/天，无上限。因发包人原因造成延误的除外。 
4、质量标准 
符合并满足国家、地方及行业相关现行勘察设计规范要求；勘察设计符合相应阶段深度要求，确保勘察设计成果文件通过相关主管部门审查。 
5、具体勘察及编制要求 
勘察应在满足现行的国家、地方的标准、规范、规程、法规，查明场地岩土条件，评价场地的稳定性，满足设计和使用要求的前提下，按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数； 对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。 
主要应进行下列工作： 
(1)对天然地基条件进行评价，提出安全可靠且经济合理的地基方案和施工建议，提供基础设计所需参数的岩土技术参数。若为桩基础，对桩基类型、适应性、持力层选择提出建议。 
(2)划分场地类别，分析地震效应情况，判定饱和砂土和饱和粉土的地震情况，并计算其液化指数。 
(3)查明拟建物范围内各层岩土的类别、结构、厚度、工程特性和承载力特征值。 
(4)勘察单位可根据相关规范要求适当调整勘探点间距及勘探孔深度。 
(5)在设计地块及周边范围内进行地形测量及地下管线探测。 
(6)配合业主完成勘察施工图审查工作以及后续施工阶段其他必要的服务工作。 
详细勘察的勘探点布置，应符合下列规定： 
1)勘探点间距宜按地基的复杂程度确定简单场地 30-50m；中等复杂场地为 15-30m；复杂场地为 10-15m； 
2)同一建筑范围内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时，应加密勘探点，查明其变化； 
3)勘探手段宜采用钻探与触探相配合，在复杂地质条件、湿陷性土、膨胀岩土、风化岩和残积土地区，宜布置适量探井； 
4)勘探点深度应满足规范要求； 
5)其他未尽事宜参《岩土工程勘察规范》GB 50021—2001（2009 年版），建筑抗震设防规范》GB50011-2010（2016 版）等。 
7、勘察成果要求（包括但不仅限于以下内容）： 
（1）岩土工程勘察报告书，主要章节及内容包括： 
①勘察目的、任务要求和依据的技术标准； 
②工程概况、环境、气象、勘察工作情况介绍、实际完成工作量等； 
③地理、地形、地貌、地层地质条件描述、评价； 
④不良地质现象的描述评价与防治措施的建议； 
⑤地基基础设计参数； 
72⑥场区地下水埋藏条件，水位及变化情况，水质分析结果； 
⑦场地稳定性、建筑适宜性评价； 
⑧对基础方案及基坑围护与降水方案的建议； 
⑨地基土的地震效应分析，划分建筑场地类别； 
⑩工程设计、施工时须注意的岩土工程问题； 
（2）提供图纸、图表 
1）建筑物及勘探点平面位置图（包括地质剖面线、孔点编号、高程系统等）； 
2）工程地质剖面图； 
3）钻孔地质柱状图； 
4）静力触探测试柱状图； 
5）静三轴不固结不排水剪强度包线； 
6）固结试验 e～p 关系曲线图； 
7）土工试验成果汇总表（含需要的各种特殊试验）； 
8）土层物理力学性质指标及设计参数一览表； 
9）水质检验报告； 
10）波速报告； 
8、勘察成果文件及成果报告要求： 
正式勘察报告8份，Word、AutoCAD格式电子文档并刻录成光盘3份，勘察报告应包含的主要内容： 
（1）拟建场地的工程地质条件 
地质条件背景资料，地形地貌条件，拟建场区地层土质概述。 
（2）勘察方法和工作量布置 
勘察技术依据，勘察工程布置及工作量，钻探工作方法，原位测试方法，工程物探方法，室内实验方法，抽水试验方法。 
（3）拟建场地的水文地质条件 
地下水类型及地下水位，历年高水位记录，确定建筑防水设计水位和抗浮设计水位，地下水和浅层土对混凝土和钢筋的腐蚀性评价。 
（4）场地、地基的建筑抗震设计条件 
场地土类型与建筑场地类别的判定，抗震设防烈度，地基土层地震液化评价，场地稳 定性、适宜性评价。 
（5）岩土工程参数 
包含各土层的地基土承载力（桩基应提供极限端阻力标准值qpk及极限侧阻力标准值 qsik）、内摩擦角、粘聚力、渗透系数、抗剪强度、压缩模量或变形模量，统计参数应包含但不限于：岩土的天然密度及天然含水量，粉土、黏性土的孔隙比，黏性土的液限、塑 限、液性指数和塑性指数，土的压缩性，岩石的密度、软化系数、吸水率、单轴抗压强度、饱和单轴抗压强度。 
（6）基础方案分析评价及相关建议 
地下室开挖和支护方案措施与相关建议，基坑降水方案及降水对周围环境的影响，基础工程设计与施工建议，其它合理化建议，上述方案及建议的计算图表（计算书）及方案草图。 
（7）提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 
（8）附件内容 
建筑物与勘探点平面布置图，土的物理学性质综合统计表，土层剖面图及柱状图，土工试验说明及试验成果，抽水试验成果，水样实验成果，标贯与动力触探原位测试成果图，剪切波速测试结果、场地类别评价表，岩面顶标高等高线，地下水位埋深等值线图，基坑支护计算参数，钻探工作说明。
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(二）、建筑设计
1、设计依据 
1. 《中小学校设计规范》（GB50099-2011） 
2. 《江苏省城市规划管理技术规定》（2011版） 
3. 《建筑工程设计文件编制深度规定》 （2016 版） 
4. 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019） 
5. 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022） 
6. 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001--2010) 
7. 《建筑制图标准》(GB/T 50104--2010) 
8. 《总图制图标准》(GB/T 50103--2010) 
9. 《建筑模数协调标准》(GB/T 50002--2013) 
10. 《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）； 
11. 《工程结构通用规范》（GB55001-2021） 
12. 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008） 
13. 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012） 
14. 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版） 
7515. 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021） 
16. 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版） 
17. 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021） 
18. 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB50002-2021） 
19. 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011） 
20. 《建筑与市政工程地基基础通用规范》（GB50003-2021） 
21. 《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011） 
22. 《砌体结构通用规范》（GB55007-2021） 
23. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015） 
24. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019） 
25. 《江苏省绿色建筑设计标准》（DB32/3962-2020） 
26. 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015） 
27. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021） 
28. 《屋面工程技术规范》（GB50345-2012） 
29. 《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2024） 
30. 《建筑环境通用规范》（GB55016-2021） 
31. 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021） 
32. 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021） 
33. 《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022） 
34. 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版） 
35. 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017） 
36. 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022） 
37. 《无障碍设计规范》（GB50763-2012） 
38. 《建筑内部装修设计防火规范》 （GB50222-2017） 
39. 《消防设施通用规范》（GB55036-2022） 
40. 《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022-2021） 
41. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020） 
42. 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》（GB18580-2017） 
43. 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》（GB18583-2008） 
44. 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001） 
45. 《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点(试行)》（苏建消防〔2023 ] 104号） 
46.《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） 
47. 其他规划、建筑、结构、道路、给排水、强弱电、暖通、消防、人防、景观等按相关行业技术标准与技术规范。 
48. 国家和省、地方相关的其他技术规范、标准和规定。 
59. 本设计任务书。 
2、设计范围及质量标准 
（一）、设计范围 
红线范围内的总体规划设计、方案设计深化（含估算编制及方案报批）、（扩大）初步设计（含概算编制）、管线方案规划、以及配合其他国家、省市规定的相关工程评估咨询、具体范围包括但不限于：
 
方案设计须满足以下需求： 
1）注重功能设计、生态节能环保设计和经济、实用、美观设计相结合，体现“功能优先、节能环保、服务企业”的原则。 
2）功能分区合理，顺畅组织人流交通流线，满足消防等功能需求。 
3）方案设计设计要体现高端制造功能特点，处理好园区各功能分区之间的关系。
    4）方案设计效果既要简约大方，又要体现高端制造园区的科技感。 
5）方案设计中需考虑将来施工的安全性，以常规施工工艺为主，减少施工中及将来使用中的不安全因素，确保各项设计指标达到各种验收标准。 
6）在综合以上各项原则的基础上，同时考虑经济性要求，保证设计的合理性，严格控制建设成本。
（二）、质量要求 
质量标准：中标人在中标后根据要求提供的设计成果除满足《建筑工程设计文 件编制深度规定》 (2016 版)的规定的方案及初步设计要求，还必须同时满足招标人、其他相关各方的需求符合国家相关标准、行业标准、地方标准，符合无锡市方案及初步设计报审的有关规定要求，协助完成各阶段报审，并通过专 
家评审。 
三、设计成果要求 
（一）、方案阶段（5份） 
方案阶段设计成果应包含但不限于以下内容（含电子文档）： 
1.设计说明（含设计指标）； 
2.总平面图； 
3.鸟瞰图； 
4.主要建筑单体、沿街效果图等，不少于10张；其中包含5张室内效果图； 
5.平、立、剖、各层平面功能分析图及方案深化图； 
6.投标人认为有必要提供的其他图纸； 
7.工程造价估算(各项费用要齐全，不能漏项)； 
（二）、初步设计阶段（8份） 
1.负责完成并制作总图、建筑、结构、给排水、暖通、电气弱电、市政设计、概算等全部专业的初步设计文件； 
2.对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现； 
3.根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据 
审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式 
的初步设计文件； 
五、设计周期： 
本项目设计周期共计20 日历天，具体时间节点要求如下： 
（1）合同签订后 5 天内完成方案设计文件（含估算），设计深度达到报批要求； 
（2）方案设计审查通过后 15 天内完成初步设计文件（含需通过财评审查的概算）； 
（3）误期违约金：每拖延一天的赔偿金额为10000元/天，无上限。因发包人原因造成延误的除外。 
六、其他
1、本任务书未尽事宜，遵照国家、行业及地方现行标准规范的相关规定。 
2、本项目各子项设计纳入设计总包，设计总包单位应对本项目的设计质量、进度、限额设计及其后续服务负总责。
3、负责完成各阶段的外部报批报审工作，并负责设计过程中的报审图纸修改。
4、设计施工过程中，招标人根据项目需要新增的设计咨询或设计顾问，技术衔接工作由中标人负责牵头。 
5、招标人及其设计顾问书面提出的设计优化建议，情况属实且技术经济合理的，中标人应予采纳。若不予采纳的应进行充分的技术经济论证并书面进行反馈说明。设计过程中，应配合招标人及其顾问开展设计研究和比较、供应商设计参数调查（包括但不限于空调系统、电梯等）、经济合理性论证等工作。

